СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 1313

«_19_ »  грудня  2019року

м. Сєвєродонецьк

Про проведення конкурсу на виконання

проектно-кошторисної документації

Керуючись ст. 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання підписаної м. Сєвєродонецьк ініціативи Європейського Союзу «Угода Мерів», ініційованої Європейською Комісією від 15.01.2009р., Плану дій зі сталого енергетичного розвитку м.Сєвєродонецька до 2020 року, затвердженого рішенням сто четвертої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради від 27.08.2015р. № 4689, з метою підвищення ефективності використання енергоресурсів, забезпечення комфортних умов перебування у будівлях міської ради, зменшення видатків з місцевого бюджету на оплату енергоносіїв та отримання максимального ефекту від впровадження енергоефективних заходів, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

- Провести 26 грудня 2019 року конкурс на виконання проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 міста Сєвєродонецька Луганської області;

2. Затвердити склад конкурсного комітету для проведення конкурсу на виконання проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 міста Сєвєродонецька Луганської області (Додаток 1).

3. Затвердити Технічні вимоги (Додаток 2), форму "Цінова пропозиція"(Додаток 3) та Методику оцінки конкурсних пропозицій (Додаток 4) на виконання проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 міста Сєвєродонецька Луганської області

4. Організацію проведення конкурсу покласти на заступника директора  департаменту- начальника відділу інвестиційної політики департаменту економічного розвитку міської ради Вітченко О.

5. Рішення підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Кузьмінова О.

##### Секретар міської ради,

##### в.о. міського голови							Вячеслав ТКАЧУК

Узгоджено:

Перший заступник міського голови					Олег КУЗЬМІНОВ

Керуючий справами виконкому 					Юрій ЖУРБА

Заступник міського голови, начальник

відділу кадрової роботи та з питань служби

в органах місцевого самоврядування				Ірина СТЕПАНЕНКО

адіслати: ДЕР, членам ради				    		 Додаток 1

до рішення виконкому

від « 19» _грудня_ 2019р. № 1313

Склад конкурсного комітету

для проведення конкурсу на виконання проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 міста Сєвєродонецька Луганської області

Голова конкурсного комітету:

Кузьмінов О.	-	перший заступник міського голови.

Заступник голови конкурсного комітету:

Талдонова Л.	-	начальник відділу освіти міської ради.

Секретар конкурсного комітету:

Рязанцева О.	-	головний спеціаліст відділу інвестиційної політики

департаменту економічного розвитку міської ради.

Члени конкурсного комітету:

Степаненко І. 	-	заступник міського голови, начальник

відділу кадрової роботи та з питань служби

в органах місцевого самоврядування;

Рудь В.		-	начальник відділу з юридичних та правових питань міської ради;

Багрінцева М.	-	начальник фінансового управління міської ради;

Вітченко О.	-	заступник директора департаменту - начальник відділу  	інвестиційної політики департаменту 	економічного розвитку;

Пшенична В.		-	заступник начальника відділу освіти міської ради;

Носкова Н.		-	головний бухгалтер відділу освіти міської ради;

Керуючий справами виконкому 						Юрій ЖУРБА

Додаток 2

до рішення виконкому

від « 19 »  _грудня_ 2019р. № 1313

Технічне завдання

на виконання проектно-кошторисної документації

для проведення капітального ремонту (термомодернізації) будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8, вулиця Вілєсова, 10 міста Сєвєродонецька, Луганської області

| №з/п | Перелік основних даних та вимог | Основні дані та вимоги |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Назва та місцезнаходження об'єкту | Будівля комунального закладу Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Адреса: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова,10; |
| - . | Вид будівництва | Капітальний ремонт |
| - . | Дані про замовника | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради |
|  | Стадійність проектування з визначенням затверджуваної стадії | Проектування в одну стадію – Робочий проект (РП) у складі: - Затверджувана частина - Робочий проект Склад проекту: ПЗ (Загальна пояснювальна записка); АБ (Архітектурно-будівельні рішення); ЕТР (Електротехнічні рішення); ОВ (Опалення та вентиляція) К (Кошторисна документація); |
|  | Інженерні вишукування | Не потрібно. |
| - . | Дані про особливі умови будівництва | Немає. |
| - . | Дані про проведення технічного обстеження | Згідно до ст. 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво, постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 № 257 «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| - 10. | Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроектованого об’єкта | Надійність, безпечність та зручність при подальшій експлуатації. Розрахункові температурні параметри приміщень приймати відповідно до вимог ДБН В.2.2-3:2018 Заклади освіти. Будинки і споруди. Проект виконати згідно діючих на території України норм та правил, та згідно ДБН А.2.2-3-2014 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва. - Заміна ламп розжарювання на енергоефективні (світлодіодні); - Утеплення стін; - Заміна старих зовнішніх дверей на енергозберігаючі; - Заміна старих віконних блоків на енергозберігаючі; - Утеплення підлоги та підлоги над проїздом; - Утеплення плоского даху; - Теплоізоляція трубопроводів та запірної арматури системи опалення; - Встановлення балансувальних клапанів та балансування системи опалення; - Встановлення локальних систем вентиляції. |
|  | Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів | Будівництво передбачається без виділення пускових комплексів. |
| - 2. | Визначення класу наслідків (відповідальності), категорії складності та установленого строку експлуатації | Виконати розрахунок відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 (зі змінами), Закону України № 1817-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо удосконалення містобудівної діяльності». Визначення встановленого строку експлуатації будівельних конструкцій та виробів, для яких передбачений капітальний ремонт – потрібно. |
| - 3. | Потужність або характеристика об’єкта, виробнича програма | Будівля комунального закладу «Сєвєродонецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8» рік побудови 1979. Трьох поверхова цегляна будівля з підвальним приміщенням. Фундамент – з/б блоки, Перекриття – з/б плити. Наявні інженерні мережі: водопровід, каналізація, газопостачання немає, електроживлення – централізовані від міських мереж постачання; система опалення – водяна, централізована Будівлі об’єм – _13862,7 м2 Загальна площа – 7707,1 м2. Розрахункова кількість співробітників – 700 осіб Розрахункова кількість учнів та співробітників які перебувають на об’єкті більше 8-и годин у літній період - 45 осіб |
| - 4. | Вимоги до благоустрою майданчика | Відновлення благоустрою, порушеного під час проведення будівельних робіт, відповідно до існуючого стану. |
| - . | Вимоги з енергозбереження та енергоефективності | В складі проекту передбачити заходи з енергозбереження та енергоефективності з метою зменшення енерговитрат. Впровадити прогресивні архітектурно-технічні рішення і методи енергозбереження з урахуванням кліматичної зони згідно ДСТУ Б.А.2.2-8:2010. |
|  | Вимоги до режиму безпеки та охорони праці | Згідно законодавства з охорони праці |
| - 7. | Перелік будинків і споруд, що проектуються у складі комплексу | Будівля комунального закладу Сєвєродонецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Адреса: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова,10; |
| - 8. | Строки початку та закінчення проектних робіт | У відповідності до Календарного плану. |
| - 9. | Основні вимоги до будівельних матеріалів: | Не має. |
|  | Освітлення | Згідно з Додатком 1 |
|  | Фасад | Згідно з Додатком 2 |
|  | Віконні та дверні блоки | Згідно з Додатком 3 |
|  | Покрівля | Згідно з Додатком 4 |
|  | Система опалення (СО) | Дотримання вимог ДБН А 2.2-3-2004, ДБН В.2.5-39:2008, ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція, кондиціонування. |
| - 3. | Теплоізоляція елементів СО | Згідно з Додатком 5 |
|  | Клапани та балансування СО |  |
|  | Система вентиляції | Згідно з Додатком 6 |
|  | Вихідні дані для проектування | - Інвентаризаційна справа (Технічний паспорт БТІ) - Викопіювання із генерального плану М1:500, М1:2000 земельної ділянки за адресою: Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10; |
| - . | Вказівки по кількості екземплярів проектно-кошторисної документації | На паперових носіях у чотирьох примірниках та на електронному носії в форматі *.pdf, кошторис в форматі *.ims |
| - 6. | Вимоги до кошторисної документації | Кошторисну документацію розробити відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Поточні ціни на матеріальні ресурси прийняти за наслідками проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів і конструкцій в регіоні Розмір кошторисної заробітної плати врахувати у розмірі 14900 грн. (згідно рішення сесії міської ради № 3289 від 22.01.2019 р.) |

Гарантійне зобов’язання

Гарантія на лампи, повинна бути не менше 5-ти років (60 місяців) з дня введення в експлуатацію та документів відповідно до чинного законодавства при здачі в експлуатацію встановленого обладнання.

Підрядник повинен гарантувати:

1. Відповідність обладнання вимогам діючих та  законодавчих документів України.

2. Забезпечення надійної та безаварійної роботи обладнання.

3. Забезпечення технічних параметрів.

Виконавець повинен гарантувати незмінність показників надійності, продуктивності й економічності обладнання у відповідності до виданих гарантій. При виявленні в цей період дефектів у виготовленні обладнання Виконавець усуває їх своїми силами і за свій рахунок.

Додаток 1

Заміна ламп розжарювання на енергоефективні (світлодіодні)

Встановлення світлодіодних ламп ( LED), які мають сертифікат відповідності санітарному законодавству України та документи, що підтверджують відповідність приладів зазначеним технічним характеристикам:

- температура кольоропередачі, K: 3500-4500;

- кольоропередача повинна складати не менше 80 Ra;

- світлова ефективність для ламп не менше 90 Лм/Вт;

- пульсація: або до 5%, або з частотою пульсації більше 300 Гц;

- коефіцієнт потужності не менш ніж 0,9;

- світлова ефективність не  нижче 80 Лм/Вт;

- кут розсіювання світла для ламп не менше 210;

- робочий температурний діапазон навколишнього середовища Та, від -20 до +40 оС;

- гарантований термін експлуатації не менше 30 000 год.;

- розміщення джерела живлення: внутрішнє;

- місце експлуатації: для внутрішнього освітлення приміщень;

- тип джерела живлення: 165-275 В  AC.

Вміст небезпечних речовин у комплектуючих згідно з вимогами Технічного регламенту  обмеження використання небезпечних речовин в електротехнічному та електричному обладнанні.

Підтвердні документи про відповідність встановленим вимогам

1. Завірена належним чином копія висновку про відповідність санітарному законодавству України, виданий санітарно-епідеміологічною службою або іншим органом, уповноважена Держпродспоживслужбою.

У разі, якщо висновок виданий уповноваженим органом, до нього необхідно додати копію документу підтверджуючого призначення.

2. Технічний паспорт на продукцію виданий товаровиробником і оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 2.051 (на паперовому носії або послання на електронну версію документу).

У разі, якщо в Технічному паспорті відсутній певний показник, його необхідно підтвердити протоколом(и) випробувань/досліджень  за стандартизованими методами, виданим акредитованою лабораторією згідно з ДСТУ EN ISO/IEC 17025.

У такому разі учасник повинен надати:

а) завірену належним чином копію протоколу випробувань/досліджень згідно визначеного методу (відбір зразків, метод випробувань тощо з посиланням на відповідний стандарт);

б) завірену належним чином копію атестату акредитації органу з оцінки відповідності, що підтверджує відповідність  лабораторії до усіх вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025.

3. Завірена належним чином копія Декларації про відповідність Технічному регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електротехнічному та електронному обладнанні, оформлена згідно з визначеною структурою наведеною у додатку 5 Технічного регламенту.

Матеріали, компоненти і електричне та електронне обладнання, щодо яких проведені випробування і вимірювання, що доводять їх відповідність вимогам пунктів 9-11  Технічного регламенту, або які оцінені згідно із стандартами, включеними до переліку національних стандартів, на основі презумпції відповідності вважаються такими, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

Оцінювання повинно здійснюватись органами що відповідають вимогам викладеним у статтях  Розділу VI Оцінка відповідності Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».

Заходи із захисту довкілля – управління відходами

Виконавець робіт повинен забезпечити збір і утилізацію демонтованих  ламп розжарювання згідно з вимогами природоохоронного законодавства.

Лампи розжарювання відпрацьовані  відносяться до відходів 3 класу небезпеки (код 7710.3.1.03)                                              і    підлягають передачі згідно укладених  договорів спеціалізованим  організаціям.

Збір необхідно проводити на місці їх утворення роздільно з урахуванням методу переробки і знешкодження. Забороняється зберігання ламп під відкритим небом, без тари, в м'яких картонних коробках, покладених одна на одну.

Підтвердні документи про відповідність встановленим вимогам

1. Завірені належним чином копії документів виконавця робіт (інструкції, правила чи процедури тощо), які свідчать про забезпечення належного управління відходами на місці проведення робіт.

2. Завірені належним чином копії договорів виконавця робіт з спеціалізованими  організаціями про передачу на утилізацію відходів, зокрема відпрацьованих ламп розжарювання.

Окрім встановлених вимог, при розробленні проекту необхідно керуватися положеннями та вимогами зазначеними в наступних нормативних документах, а також інших нормативних документів зазначених в них:

ДБН В.2.2-3:2018 Заклади освіти. Будинки і споруди.

ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення.

ДБН В.1.1.7-2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва.

Додаток 2

Утеплення стін

Утеплення стін повинно бути проведено  за технологією «Мокрого фасаду».

Основний ізоляційний матеріал: мінеральна вата густиною не менше 145 кг/м.куб. (утеплення стін та цоколю до рівня землі, та утеплення фундаменту нижче рівня землі).

Коефіцієнт теплопровідності не більше 0,045 Вт/м.кв.*К та відповідно до вимог ДБН В.2.6-31:2016 ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель.

Товщину шару утеплювача вибирати:

–  стіни вище рівня землі – 100 мм; - з теплотехнічного розрахунку, як правило, не менш 150мм

–  цоколь до рівня землі – 100 мм; - з теплотехнічного розрахунку, як правило, не менш 150мм

–   зовнішні відкоси  – 20 та 50 мм.

–   фундамент нижче рівня землі (при наявності опалювального підвалу)  – 150 мм.

–   фундамент нижче рівня землі (при відсутності опалювального підвалу)  – 50 мм.

Конструктивне виконання:

–	підготовка поверхонь зовнішніх огороджувальних конструкцій до виконання робіт з утеплення;

–	прикріплення перфорованих цокольних профілів до нижньої частини будинку по його периметру;

–	нанесення ґрунтовки на поверхні зовнішніх огороджувальних конструкцій;

–	приготування клейової розчинової суміші з сухої суміші і води;

– нанесення клейової розчинової суміші на поверхню плит утеплювача і приклеювання їх до поверхні 	огороджувальних конструкцій;

–	заповнення ущільнюючим матеріалом місць примикання плит утеплювача до віконних і дверних рам, а 	також місць з'єднання плит утеплювача з карнизною плитою;

–	улаштування деформаційних швів в термоізолюючому покритті;

–	закріплення плит утеплювача на огороджувальних конструкціях за допомогою сполучних елементів 	(дюбелів, гвинтів з гайками і шайбами);

–	приготування клейової розчинової суміші з сухої суміші і води і нанесення її на поверхню утеплювача;

– закріплення перфорованих кутників по торцях першого поверху, а також по периметру віконних 	прорізів будівлі і приклеювання склосітки по всьому фасаду будівлі;

–	 нанесення грунтовки на поверхні, гідрозахисного розчину, складом грунтовки;

–	 приготування декоративних штукатурних складів з сухої суміші і води;

–	 оштукатурювання поверхні фасаду;

  - фарбування фасаду будівлі;

  - забезпечення захисту торців, стін від опадів (відновлення водостічної системи).

Гарантований термін експлуатації  не менше 10 років.

| Вимоги до системи теплоізоляції Найменування показника | Значення показника |
| --- | --- |
| Теплопередача стіни із закріпленою на ній | не менше значень згідно з ДБН В.2.6-31:2016 |
| Опір удару, Дж, не менше: - цоколю - стіни 1-го поверху - стіни вище 1-го поверху | 10 5 3 не повинно бути тріщин та відколов на захисно-декоративному шарі |
| Морозостійкість захисно-декоративного шару, циклів, не менше | 75 - для цоколів 50 - для стін |
| Зусилля висмикування дюбелю зі стіни, Н, не менше: бетон, повнотіла цегла пустотна цегла та камінь, ячеїсті бетони зі щільністю більше 600 кг/м3 | 500 (гвинтові дюбелі) 250 (забивні дюбелі) 200 (гвинтові дюбелі) |
| Міцність зчеплення з основою та захиснодекоративним шаром плит утеплювача, МПа (кгс/см2), не менше, на органічній основі на мінеральній основі | 0,08 (0,8) 0,015 (0,15) |
| Паропроникність системи скріпленої теплоізоляції, мг/м*час*Па, не менше: з утеплювачем на органічній основі з утеплювачем на мінеральній основі | 0,03 0,04 |
| Коефіцієнт водопоглинання захисно- декоративного шару, кг/м2*година, на більше: полімерцементні суміші полімерні суміші | 0,5 0,2 |
| Маса 1 м2 системи теплоізоляції без вирівнюючого шару, кг, не більше: з органічним утеплювачем з мінеральним утеплювачем | 25 40 |

Технічні вимоги до матеріалу теплоізоляційного шару

| Найменування показника | Значення показника |
| --- | --- |
| Межа міцності при розтягуванні в напрямку, перпендикулярному плиті, МПа, не менше: | 0,015 для плит, що закріплюються за допомогою клею та дюбелів |
| Міцність на стиснення при 10% деформації, МПа, не менше | 0,04 |
| Те ж саме, після сорбційного зволоження, МПа, не менше | 0,035 |
| Теплопровідність за умов експлуатації А та Б згідно з ДБН В.2.6-31:2016 , Вт/(м.К), не більше: А Б | 0,047 0,05 |
| Паропроникність мг/м*г*Па, не | 0,3 |
| Водопоглинання за 24 години в разі часткового занурювання, кг/м2, не більше | 3 |
| Відхилення розмірів плити в мм/м: за довжиною за шириною за товщиною | ±2 ±1,5 +3 .. -1 |
| Відхилення розмірів площини, мм, не більше | 6 |
| Допуски з прямокутності, мм/м, не більше | ±5 |

Технічні вимоги до скло сітки

| Найменування показника | Необхідне значення |
| --- | --- |
| Маса 1 м2, г | 150-350 |
| Товщина нитки, мм | 0,315-0,9 |
| Розмір ячеєк, мм, не менше | 5x5 |
| Розривне навантаження у вихідному стані Н/5 см, не менше (в обох напрямках) | 1500 |
| Розривне навантаження за методом прискореного тестування, Н/5 см | зменшення розривного навантаження не більше, ніж 30 % |
| Розривне навантаження після 28 днів витримування в 5 % розчині NаОН при температурі + (18-30) °С, Н/5 см | зменшення розривного навантаження не більше, ніж 50 % |

Технічні вимоги до клейової суміші

| Найменування показника | Необхідне значення |
| --- | --- |
| Час використання, хв., не менше | 120 |
| Відкритий час, не менше | 20 |
| Час коректування, не менше | 10 |
| Міцність зчеплення з бетонною основою після витримування: |  |
| в повітряно-сухому стані, МПа, не менше | 0,5 |
| почергове заморожування-відтавання (75 циклів), МПа, не менше | 0,5 |

Технічні вимоги до декоративної штукатурки

| Найменування показника | Необхідне значення |  |
| --- | --- | --- |
|  | полімерцементні | полімерні |
| Міцність зчеплення з бетоном після витримування в повітряно-сухому стані, МПа, не менше | 0,5 | 0,5 |
| Морозостійкість, цикли, не менше | 75 | 75 |
| Коефіцієнт водопоглинання, кг/(м2*г 0,5), не більше | 0,5 | 0,2 |
| Паропроникність мг/м»г«Па, не менше | 0,05 (Sd< 0,2 м) | 0,03 |
| Час використання, хвил., не менше | 60 | - |

Технічні вимоги до захисної суміш

| Найменування показника | Необхідне значений |
| --- | --- |
| Час використання, хвил., не менше | 90 |
| Міцність на стиснення, МПа, не менше | 10 |
| Коефіцієнт водопоглинання, кг/(м2»г0,5), не більше | 0,5 |
| Усадка, мм/мм, не більше | 1,5 |
| Міцність зчеплення з пінополістиролом/мінплитою після: |  |
| - витримування в повітряно-сухих умовах, МПа, не менше | 0,08/0,015 (ППС/МВ) |
| - почергового заморожування та відтавання (50 циклів) МПа, не менш | 0,08/0,015 |
| - температурного впливу, МПа, не менше | 0,08/0,015 |
| Паропроникність, мг/м»г»Па, не менше | 0,05 (Sd< 0,2 м) |

Вимоги до дюбелів для кріплення утеплювача

| Вид дюбеля | Матеріал огороджуючої конструкції | Глибина анкеровки, мм | Довжина дюбеля, мм | Діаметр, мм |  | Допустиме зусилля висмикування, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дюбеля | шляпки |  |
| Гвинтовий зі звичайною розпірною зоною або забивний | Масивний матеріал (бетон, цегла та камені керамічні повнотілі, цегла та камені силікатні повнотілі, тришарові панелі з товщиною зовнішньогобетонного шару не менше 40 мм) | 50 | 100÷340 | 8; 10 | 60 | 0,5 – гвинтовий 0,25 - забивний |
| Гвинтовіз подовженою розпірною зоною | Пустотіла цегла, блоки, легкий бетон | 90 | 120÷340 | 8; 10 | 60 | 0,2 |
| Гвинтовий для ячеїстих матеріалів | Пінобетон, газобетон щільністю від 600 кг/м3 | 110 | 150+340 | 8 | 60 | 0,2 |

Підтвердні документи про відповідність встановленим вимогам

1. Завірені належним чином копії висновків про відповідність матеріалів і виробів для теплоізоляції санітарному законодавству України, виданий санітарно-епідеміологічною службою або іншим органом, уповноважена Держпродспоживслужбою.

У разі, якщо висновок виданий уповноваженим органом, до нього необхідно додати копію документу підтверджуючого призначення.

2. Завірені належним чином копії сертифікатів  відповідності або паспорти якості виробника, що підтверджують відповідність матеріалу і виробів для теплоізоляції зазначеним технічним характеристикам.

У разі надання сертифікату відповідності, виданого  органами сертифікації, до нього необхідно надати копію атестату акредитації органу з оцінки відповідності або результати рівноправного до акредитації оцінювання органу з оцінки відповідності, яке підтверджує його відповідність до усіх вимог  ДСТУ EN ISO/IEC 17065.

У разі надання паспорту якості виробника, до нього необхідно надати копії  протоколів  випробувань/досліджень  за стандартизованими методами, виданих акредитованою лабораторією згідно з ДСТУ EN ISO/IEC 17025.

Заходи із захисту довкілля – вимоги до матеріалів та виробів

Теплоізоляційний матеріал (мінеральна вата), сухі суміші будівельні (клейові, штукатурка тощо), лакофарбові матеріали повинні відповідати екологічним критеріям програми екологічного маркування І типу (згідно з ДСТУ ISO 14024, оператором якої є акредитований орган з оцінки відповідності згідно з ДСТУ EN ISO/IEC 17065.

І тип екологічного маркування  – визначає конкурентну перевагу продукції, товару, послуги щодо впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Цей тип маркування передбачає встановлення на кожну категорію продукції критеріїв для оцінювання її екологічних переваг і є більш надійним,тому що право на його застосування надається третьою стороною (органом з оцінки відповідності) за результатами оцінювання (сертифікації). Визначення та підтвердження переваг об’єкта маркування щодо його впливів на стан довкілля і здоров’я людини здійснюється за схемою сертифікації згідно з ДСТУ ISO 14024:2002 Екологічні марковання та декларації. Екологічне маркування типу І. Принципи та методи (ISO14024:1999, IDT). Сертифікована продукція за схемою згідно ДСТУ ISO 14024 позначається стандартним екологічним маркуванням право на застосування якого надається акредитованим органом.

Екологічні критерії повинні бути розроблені на основі показників найкращих доступних технологій  і гармонізований з міжнародними базовими екологічними критеріями (ССС – Global Ecolabelling Netwok), що забезпечує визнання підтверджених екологічних переваг на міжнародному рівні.

Встановлені вимоги і показники екологічних критеріїв  адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH);

Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей;

Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 305/2011 від 09.03.2011 року про встановлення гармонізованих умов для розміщення на ринку будівельних виробів;

Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2001/95/EC від 03 грудня 2001 року про загальну безпеку продукції.

Основним завданням при встановленні екологічних критеріїв є:

- збалансоване управління природними ресурсами;

- енергоефективність технологічного процесу виробництва;

- зниження екологічних впливів у процесі виробництва;

- поліпшення показників енергоефективності виробів;

- обмеження вмісту небезпечних речовин у виробах;

- зниження радіологічного забруднення виробів;

- зменшення відходів виробництва та споживання.

Застосування матеріалів і виробів що мають поліпшені екологічні характеристики є заходом що має запобіжний характер щодо охорони навколишнього природного середовища згідно з статтею 3 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища України».

Посилання на національний стандарт ДСТУ ISO 14024, гармонізований з міжнародним згідно з вимогами національного стандарту відповідає положенням статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» Посилання на національний стандарт ДСТУ ISO 14024, гармонізований з міжнародним згідно з вимогами національного стандарту відповідає положенням статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» та  Методичним рекомендаціям щодо визначення необхідності та застосування заходів із захисту довкілля до предмета закупівлі (з прикладами екологічного маркування) https://infobox.prozorro.org/articles/yak-zastosovuvati-zasobi-zahistu-dovkillya-pri-zakupivli-tovariv-robit-ta-poslug.

Упровадження систем екологічного управління, розвитку добровільної екологічної сертифікації та маркування продукції є одним з завдань Цілі 3. Забезпечення інтеграції екологічної політики у процес прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку України згідно з Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року».

Підтвердні документи про відповідність встановленим вимогам

1. Завірені належним чином копії сертифікатів  відповідності екологічним критеріям програми екологічного маркування І типу (згідно з ДСТУ ISO 14024), оператором якої є акредитований орган з оцінки відповідності згідно з ДСТУ EN ISO/IEC 17065 на теплоізоляційний матеріал (мінеральна вата), сухі суміші будівельні (клейові, штукатурка тощо), лакофарбові матеріали.

2.  Завірені належним чином копія атестату акредитації органу з оцінки відповідності або результати рівноправного до акредитації оцінювання органу з оцінки відповідності, яке підтверджує його відповідність до усіх вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065.

Заходи із захисту довкілля – управління відходами

Виконавець робіт повинен забезпечити збір і утилізацію демонтованої теплоізоляції та будівельних відходів  згідно з вимогами природоохоронного законодавства.

Підтвердні документи про відповідність встановленим вимогам

1. Завірені належним чином копії документів виконавця робіт (інструкції, правила чи процедури тощо), які свідчать про забезпечення належного управління відходами на місці проведення робіт.

2. Завірені належним чином копії договорів виконавця робіт з спеціалізованими  організаціями про передачу на утилізацію відходів будівельних робіт, знесення та ремонту будівель і споруд згідно з класифікатором відходів ДК 005-96.

Окрім встановлених вимог, при розробленні проекту необхідно керуватися положеннями та вимогами зазначеними в наступних нормативних документах, а також інших нормативних документів зазначених в них:

ДБН В.2.2-3:2018 Заклади освіти. Будинки і споруди.

ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель.

ДСТУ Б В.2.6-36:2008 Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови. Зміна № 1. Поправка.

Додаток 3

Заміна старих віконних та дверних блоків на енергозберігаючі

Тип вікон, коефіцієнт теплопровідності (не вище): металопластикові з енергозберігаючим склопакетом типу 4і-10-4-10-4і.

Коефіцієнт теплопередачі 1,33 Вт/ кв. м*К та відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.6-15:2011 пп. 5.2.1-5.2.25

Тип дверей, коефіцієнт теплопередачі (не вище): металопластикові.

Коефіцієнт теплопередачі 2,0 Вт/ кв.м. *К.

Передбачити установку на всі металопластикові вікна, що мають стулки для закривання/відкривання, фурнітури для мікропровітрювання;

Приведений опір теплопередачі згідно з ДБН В.2.6-31:2016;

Звукоізоляція згідно з СНіП ІІ-12;

Освітлення згідно з ДБН В.2.5-28;

Коефіцієнт загального світлопропускання згідно з ДСТУ Б В.2.6-20;

Паропроникнення згідно з ДБН В.2.6-31:2016;

Повітропроникнення згідно з ДБН В.2.6-31:2016 ;

Водонепроникнення згідно з ДСТУ Б В.2.6-146;

Силові навантаження від вітру та злому згідно з ДБН В.1.2-2.

Гарантований термін експлуатації  не менше 5 років.

Основні вимоги до матеріалів, конструкційних профілів і комплектуючих виробів

Профілі з ПВХ повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-1.

Елементи жорсткості коробок, стулок і полотен виробів повинні виконуватися з оцинкованої сталі згідно з ГОСТ 14918, алюмінієвих сплавів відповідно до ДСТУ Б В.2.6-3 або іншого захищеного від корозії профілю, фізико-механічні властивості та якість поверхні якого повинні бути не нижче вказаних у ГОСТ 14918 і ДСТУ Б В.2.6-3.

Типи, розміри і конструкція елементів жорсткості встановлюються згідно з конструкторською документацією на вироби конкретних типів, затвердженою у встановленому порядку з забезпеченням необхідної величини опору вітрового навантаження.

Не допускається стикування чи розрив елементів жорсткості за довжиною у межах однієї деталі профілю із ПВХ.

Товщина захисного покриття елементів жорсткості повинна бути не менше 10 мкм.

Граничні відхили за товщиною елементів жорсткості не повинні перевищувати значень граничних відхилів заготовок нормальної точності прокачування згідно з ГОСТ 19904 без урахування товщини захисного покриття.

Граничні відхили за товщиною елементів жорсткості не розповсюджуються на місця вигину.

Граничні відхили від кута 90° у вигинах елементів жорсткості не повинні перевищувати ±1,5°.

Кут скручування елементів жорсткості навколо поздовжньої осі не повинен перевищувати 1° на 1 м довжини.

Непрямолінійність елементів жорсткості не повинна перевищувати 0,1 % їх довжини, що вимірюється.

Деталі, які забезпечують кріплення виробів до несучих конструкцій будинку, повинні виготовлятися із сталі марки згідно з ДСТУ 2651 або інших марок, фізико-механічні властивості яких не нижче зазначеної, з подальшим кадміюванням або цинкуванням відповідно до ГОСТ 9.303 з товщиною покриття не менше 9 мкм. Допускається покривати деталі ґрунтовкою ГФ-021 згідно з ГОСТ 25129 у два шари.

Підкладки, які установлюються під скло, склопакети, повинні виготовлятися з поліетилену низького тиску відповідно до ГОСТ 16338 або іншого матеріалу, фізико-механічні властивості якого не нижче вказаного в ГОСТ 16338.

Довжина підкладок повинна бути не менше 100 мм, при цьому ширина вкладок під склопакети повинна бути більше товщини склопакета не менше ніж на 2 мм.

Ущільнювальні прокладки повинні бути виготовлені із світлоозономорозостійкої гуми чи інших полімерних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-242.

Прилади виробів повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2-6-13, ДСТУ Б В.2.6-39 і конструкторській документації на прилади конкретних типів і мати захисне або захиснодекоративне покриття згідно з ГОСТ 9.303, яке забезпечує надійну корозійну стійкість.

Установка приладів проводиться відповідно до вимог технічної документації, затвердженої за встановленим порядком.

Для світлопрозорого заповнення стулок і полотен застосовуються склопакети згідно з	ДСТУ Б В.2.7-107, скло листове згідно з ДСТУ Б В.2.7-122, скло загартоване згідно з ДСТУ Б В.2.7-110, скло багатошарове згідно з ДСТУ Б В.2.7-123 або скло узорчате згідно з ДСТУ Б В.2.7-156.

Основні вимоги до з’єднувальних швів

При ізоляції примикань віконних і дверних блоків до стін будинків з’єднувальний шов повинен бути виконаний таким чином, щоб він зберігав своє нормоване допустиме значення повітропроникнення впродовж всього терміну експлуатації вікон та дверей.

Шви повинні бути водонепроникними. Функціональний тепло-звукоізоляційний прошарок повинен бути виконаний суцільною ділянкою по всьому периметру.

З’єднувальний шов повинен бути виконаний таким чином, щоб забезпечити виконання основних функцій, залежно від умов експлуатації.

Принципова схема з’єднувального шва

1 – Зовнішня водонепроникна паропроникна ділянка; 2 – Центральна теплоізоляційна ділянка; 3 – Внутрішня пароізоляційна ділянка

Вікна повинні бути оснащені фурнітуру, яка дозволяє використовувати режими провітрювання та мікропровітрювання.

Заходи із захисту довкілля – вимоги до виробів

Конструкція вікон без використання газів фтору (SF6, PFC). В якості замінників рекомендовано використовувати аргон (ксенон) або вакуум.

Комплектуючі віконних або дверних систем  повинні відповідати екологічним критеріям програми екологічного маркування І типу (згідно з ДСТУ ISO 14024, оператором якої є акредитований орган з оцінки відповідності згідно з ДСТУ EN ISO/IEC 17065.

Обґрунтування необхідності застосування цієї вимоги наведено в аналогічному розділі Додатку 2.

Встановлені вимоги і показники екологічних критеріїв  адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);

Регламенту Європейського Парламенту № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP).

Основним завданням при встановленні екологічних критеріїв є:

- обмеження вмісту небезпечних для довкілля і здоров’я хімічних речовин;

- поліпшення показників енергоефективності виробів;

- раціональне управління ресурсами та матеріалами;

- енергоефективність технологічного процесу виробництва;

- зменшення відходів виробництва та споживання.

Підтвердні документи про відповідність встановленим вимогам

1. Завірені належним чином копії сертифікатів  відповідності екологічним критеріям програми екологічного маркування І типу (згідно з ДСТУ ISO 14024), оператором якої є акредитований орган з оцінки відповідності згідно з ДСТУ EN ISO/IEC 17065 на віконні та дверні конструкції (системи).

2.  Завірені належним чином копія атестату акредитації органу з оцінки відповідності або результати рівноправного до акредитації оцінювання органу з оцінки відповідності, яке підтверджує його відповідність до усіх вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065.

Заходи із захисту довкілля – управління відходами

Виконавець робіт повинен забезпечити збір і утилізацію демонтованих старих вікон і дверей  згідно з вимогами природоохоронного законодавства.

Підтвердні документи про відповідність встановленим вимогам

1. Завірені належним чином копії документів виконавця робіт (інструкції, правила чи процедури тощо), які свідчать про забезпечення належного управління відходами на місці проведення робіт.

2. Завірені належним чином копії договорів виконавця робіт з спеціалізованими  організаціями про передачу на утилізацію відходів будівельних робіт, знесення та ремонту будівель і споруд згідно з класифікатором відходів ДК 005-96.

Комплектність

- Вироби повинні поставлятися комплектно. У комплект поставки повинні входити:

- виріб відповідно до замовлення;

- комплект елементів кріплення до несучих конструкцій будинку;

- технічний паспорт;

- неустановлені комплектуючі вироби;

- вказівки з монтажу та експлуатації.

Вироби повинні поставлятися замовнику у зібраному вигляді.

Допускається ручки для виробів, прилади та інші елементи, які виступають відносно площини виробів, не установлювати при виготовленні, а поставляти в комплекті з виробами.

- Технічний паспорт на виріб згідно повинен містити:

а) основні експлуатаційні характеристики з основними показниками зазначеним у технічних специфікаціях;

б)  артикул і розміри основних профілів з ПВХ;

в)  артикул і основні розміри і геометричні характеристики посилюючих металевих профілів;

г)	габаритні розміри виробу;

д)  марка та характеристики фурнітури;

е)  розміри і характеристики склопакетів чи скла.

Вимоги до технічної документації на вироби

Технічна документація на вироби (віконні блоки, блоки дверні балконні та дверні) повинна містити такі дані:

- Пояснювальну записку.

- Типи і розміри виробів.

- Складальні креслення виробів:

- вузли прилягання складових складальних одиниць;

- кількість і розташування віконних та дверних приладів, підкладок під скло і скпопакети, ущільнювальних прокладок і кріпильних виробів;

- типи, розміри і варіанти кріплення елементів жорсткості.

- Креслення деталей, зокрема поперечні перерізи профілів із ПВХ із зазначенням артикулів, розмірів і допусків, моменту опору, відстані до критичних волокон.

- Варіанти установлення та кріплення виробів у прорізах.

- Результати проектних розрахунків, випробувань тощо.

- Звіти про випробування.

Додаток 4

Утеплення плаского даху

Утеплення покрівлі плаского даху

Гідроізоляція даху за технологією гідроізоляційного полотна з бітумними зв’язуючими речовинами та спеціальними добавками.

Товщина металу для покриття парапету: 0,7 мм.

Основний теплоізоляційний матеріал (утеплення перекриття): мінеральна вата густиною не менше 200 кг/м.куб.

Коефіцієнт теплопровідності не більше 0,045 Вт/ кв. м *К та відповідно до вимог ДБН В.2.6.-31:2016. Товщина шару утеплювача не менше: перекриття даху 200 мм.

Основний гідроізоляційний матеріал даху:  гідроізоляційне полотно з бітумними звязуючими речовинами та спеціальними добавками.

Маса гідроізоляційного матеріалу на 1 кв. м: не менше 3 кг для нижнього шару (першого) матеріалу та не менше 4кг для (другого) верхнього шару матеріалу.

Теплостійкість на протязі 2х годин не нижче 85 оС.

Характеристики пароізоляційної та гідроізоляційної плівки: щільність не менше 110г/м2.

Паропроникність не менше 1400г/м2.

Товщина металу для покриття парапету: 0,6 мм.

Гарантований термін експлуатації  не менше 9 років.

Утеплення підлоги горища

Основний ізоляційний матеріал: мінеральна вата густиною не менше 40кг/ куб. м (утеплення підлоги горища).

Коефіцієнт теплопровідності не більше 0,045 Вт/ кв. м*К та згідно з ДБН В.2.6-31:2016.

Товщину шару утеплювача для перекриття даху 150 мм.

Пароізоляційна та гідроізоляційна плівка щільністю не менше 110г/м2.

Паропроникність не менше 1400г/м2.

Підтвердні документи про відповідність встановленим вимогам

1. Завірені належним чином копії висновків про відповідність матеріалів і виробів для теплоізоляції санітарному законодавству України, виданий санітарно-епідеміологічною службою або іншим органом, уповноважена Держпродспоживслужбою.

У разі, якщо висновок виданий уповноваженим органом, до нього необхідно додати копію документу підтверджуючого призначення.

2. Завірені належним чином копії сертифікатів  відповідності або паспорти якості виробника, що підтверджують відповідність матеріалу і виробів для теплоізоляції зазначеним технічним характеристикам.

У разі надання сертифікату відповідності, виданого  органами сертифікації, до нього необхідно надати копію атестату акредитації органу з оцінки відповідності або результати рівноправного до акредитації оцінювання органу з оцінки відповідності, яке підтверджує його відповідність до усіх вимог  ДСТУ EN ISO/IEC 17065.

У разі надання паспорту якості виробника, до нього необхідно надати копії  протоколів  випробувань/досліджень  за стандартизованими методами, виданих акредитованою лабораторією згідно з ДСТУ EN ISO/IEC 17025.

Окрім встановлених вимог, при розробленні проекту необхідно керуватися положеннями та вимогами зазначеними в наступних нормативних документах, а також інших нормативних документів зазначених в них:

ДБН В.2.2-3:2018 Заклади освіти. Будинки і споруди.

ДБН В.2.6-220:2017 Покриття будівель і споруд

ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва

Додаток 5

Теплоізоляція трубопроводів та запірної арматури системи опалення, встановлення балансувальних клапанів і балансування системи опалення

Теплоізоляція забезпечується циліндрами з базальтового волокна з зовнішнім фольгованим покриттям.

Товщина теплоізоляційного шару повинна бути не менше ніж ½ радіусу труби.

У робочій схемі ІТП умовний діаметр (Ду) запірної,арматури та тип циркуляційного насосу повинні відповідати гідравлічному режиму системи опалення.

Забезпечити наявність в системі теплопостачання автоматичних (або інших) повітряників та регулюючої арматури для балансування внутрішньобудинкової системи опалення.

Під час визначення необхідних параметрів, підбору обладнання, вибору місця монтажу слід дотримуватись норм та вимог зазначених в ДБН А.2.2-3-2004, ДБН В.2.5-39:2008, ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування, а також інших нормативних документів зазначених у вищевказаних нормативних документах.

Для теплових мереж, як правило, використовують арматуру з кінцями під приварку або фланцеву.

Муфтову арматуру допускається застосовувати умовним проходом dy<100 мміз тиском теплоносія 1,6 МПа і нижче та температурою 115 °С і нижче для випадків застосування водогазопровідних труб.

Використання муфтових з'єднань трубопроводів подавальних ліній допускається за погодженням теплопостачальної організації.

Для видалення повітря необхідно передбачити штуцера з запірною арматурою та заглушками в найвищих точках, де можливе збирання повітря; та дренажні штуцера з запірною арматурою та з заглушками в найнижчих ділянках модулів та інших місцях можливого осадження бруду. Кількість штуцерів визначається конструкцією модулів (на принциповій схемі не вказані).

Улаштування обвідних трубопроводів навколо грязьовиків і регулювальних клапанів не допускається.

Не допускається влаштування обвідних трубопроводів для насосів (крім підживлювальних), елеваторів, регулювальних клапанів, грязьовиків і приладів обліку теплових потоків та витрат води.

Заходи із захисту довкілля – управління відходами

Виконавець робіт повинен забезпечити збір і належну утилізацію демонтованої старої теплоізоляції (зокрема з азбестовмісних матеріалів) згідно з вимогами природоохоронного законодавства.

Підтвердні документи про відповідність встановленим вимогам

1. Завірені належним чином копії документів виконавця робіт (інструкції, правила чи процедури тощо), які свідчать про забезпечення належного управління відходами на місці проведення робіт.

2. Завірені належним чином копії договорів виконавця робіт з спеціалізованими  організаціями про передачу на утилізацію відходів будівельних робіт, знесення та ремонту будівель і споруд згідно з класифікатором відходів ДК 005-96.

Додаток 6

Встановлення локальних систем вентиляції

Припливно-витяжна вентиляція з рекуперацією тепла – схема потоку повітря: протиточний, прямоточний.

Тип рекуператора – без фільтру, медний трубчастий:

- в основі процесу рекуперації використана теплопровідність речовини).

- властивості  середнього теплообмінника (Cu2SO4) забезпечують очищення повітря.

Система вентиляції повинна забезпечити  виконання таких вимог:

- приплив свіжого повітря у звичайних класах: не менш ніж 16 м3/год. на одного учня;

- приплив свіжого повітря у класах з комп’ютерною технікою: не менш ніж 20 м3/год на одного учня;

- приплив свіжого повітря у класах спортзалах та їдальні: не менш ніж 50 м3/год на одного учня.

Оптимальні мікрокліматичні параметри:

- температура повітря 16-22˚С;

- відносна вологість повітря 30-60%;

-  СО2 до 1л/м3.

ККД – не нижче  90%, постійний.

Споживана потужність – не більше ніж 15 Вт.

Технічні параметри кожного  рекуператора повинні відповідати умовам застосовування  кожного з навчальних приміщень.

Окрім встановлених вимог, при розробленні проекту необхідно керуватися положеннями та вимогами зазначеними в наступних нормативних документах, а також інших нормативних документів зазначених в них:

ДБН В.2.2-3:2018 Заклади освіти. Будинки і споруди.

Керуючий справами виконкому 						Юрій ЖУРБА

Додаток 3

до рішення виконкому

від « 19 »  _грудня_ 2019р. № 1313

Форма «Цінова пропозиція» подається у вигляді, наведеному нижче

(Бланк організації – Учасника)

«___» ____________ 2019 р.

- ФОРМА «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ»

| Відомості про учасника процедури конкурсу |  |
| --- | --- |
| Повне найменування учасника |  |
| Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони) |  |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |  |
| Місце знаходження |  |
| Форма власності та юридичний статус підприємства (організації) |  |
| Коротка довідка про діяльність підприємства (організації) |  |
| Строки виконання робіт |  |
| Умови оплати |  |
| Особа, відповідальна за участь у конкурсі (ПІБ, посада, контактні телефони) |  |
| Факс та телефон |  |
| Електронна адреса |  |
| Інша інформація |  |
| Цінова пропозиція |  |
| Ми, ______________________________________________(повне найменування учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі на закупівлю робіт по об’єкту: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________згідно з технічними та іншими вимогами Замовника. Вивчивши всі вимоги Замовника, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати роботи по даному предмету конкурсу та визначили, що наша пропозиція складає _________________ (числом) ________________________________________ (прописом) грн. (без ПДВ) |  |

Керуючий справами виконкому 						Юрій ЖУРБА

Додаток 4

до рішення виконкому

від « 19 »  _грудня_ 2019р. № 1313

Методика оцінки конкурсних пропозицій

Показники критеріїв беруться з конкурсних пропозицій Учасників.

Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам.

За кожним критерієм визначається бальна оцінка:

1) Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином:

Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів (до 70 включно). Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Бобчисл  = Цmin/Цобчисл х 70, де

Бобчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin      – найвигідніша (найменша) ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

70 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».

Одиниця виміру за критерієм «Ціна» (з усіма податками та зборами) – гривня. У разі, якщо Учасником була подана пропозиція в Євро (EUR), для розрахунку береться ціна, зазначена в протоколі розкриття (перерахована в гривні по курсу конвертації ).

2) Кількість балів за критерієм «Строк виконання» визначається наступним чином:

Пропозиції конкурсних торгів, строк виконання послуг в якій найвигідніший (найкоротший), присвоюється максимально можлива кількість балів (до 10 включно). Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Бобчисл = Тmin /Тобчисл х 10, де

Бобчисл  – обчислювана кількість балів;

Тmin – найвигідніший (найкоротший) строк виконання послуг;

Тобчисл – строк виконання послуг, зазначений в пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

10 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Строк виконання».

Одиниця виміру за критерієм «Строк виконання» – календарний день.

3) Кількість балів за критерієм «наявність досвіду виконання аналогічних робіт (з поданням копій укладених договорів та з відгуками замовників про якість їх виконання)»  визначається наступним чином:

Пропозиції конкурсних торгів в якій подані документи із найбільшою кількістю  укладених договорів та позитивних відгуків, присвоюється максимально можлива кількість балів (до 20 включно). Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Бобчисл = Тmin /Тобчисл х 20, де

Бобчисл  – обчислювана кількість балів;

Тmin – найбільша кількість укладених договорів та позитивних відгуків;

Тобчисл – умови розрахунку, зазначені в пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

10 – максимально можлива кількість балів за критерієм «наявність досвіду виконання аналогічних робіт (з поданням копій укладених договорів та з відгуками замовників про якість їх виконання)» .

Одиниця виміру за критерієм «наявність досвіду виконання аналогічних робіт (з поданням копій укладених договорів та з відгуками замовників про якість їх виконання)» - кількість укладених та виконаних договорів.

Загальна кількість балів за всіма критеріями розраховується за формулою:

Загальна кількість балів = кількість балів за критерієм «Ціна» + кількість балів за критерієм «Строк виконання» + кількість балів за критерієм «наявність досвіду виконання аналогічних робіт (з поданням копій укладених договорів та з відгуками замовників про якість їх виконання)». Переможцем торгів визначається Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого одержала найбільшу загальну кількість балів.

Переможець визначається рішенням конкурсного комітету.

Керуючий справами виконкому 						Юрій ЖУРБА

Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електротехнічному та електронному обладнанні, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від від 10.03.2017 № 139 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/139-2017-%D0%BF#n75

ДСТУ ГОСТ 2.051:2006 Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения.

ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2017, IDT)

ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2017, IDT)

ДСТУ ISO 14024:2002 Екологічні марковання та декларації. Екологічне маркування типу 1. Принципи та методи (ISO14024:1999, IDT)

### ДСТУ Б В.2.6-15:2011. Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні.

ДСТУ ISO 14024:2002 Екологічні марковання та декларації. Екологічне маркування типу 1. Принципи та методи (ISO14024:1999, IDT)

ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2017, IDT)